Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

СПСТ 000.00.00.МУ

Разраб.

Провер.

.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

.

Руководство для выполнения

работ для просмотра

журнала событий с БКИУ .

Лит.

Листов

9

кафедра «АПП»

ООО «Пожарные системы»

Руководство для выполнения работ для сохранения и просмотра

журнала событий с БКИУ-Н исп.4

Методические указания

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Общие сведения	3

2 Подготовительные работы	3

3 Порядок сохранения и просмотра ЖУРНАЛА событий   с БКИУ (РПС) 	15

3.1 Подготовка блока БКИУ  к снятию памяти событий……….………………..15

3.2. Работы по снятию (чтению) и сохранению памяти событий…….…………17

3.3. Заключительный этап работы ……………………………………………...…23

1.Общие сведения

Методические указания представляют собой руководство для выполнения работ по просмотру журнала событий с БКИУ .

Для выполнения работ понадобятся:

- Источник питания с выходом 12 Вольт постоянного тока, обеспечивающий ток не менее 1.0 Ампера, укомплектованный кабелем с соединителями для подключения к блочным разъемам блоков БКИУ  «XP1»). Источник питания должен иметь тумблер для включения / отключения выхода;

- Дата-кабель (с конвертером USB UART-TTL 3,3V), имеющий встроенную гальваническую развязку и переходной разъем для подключения к плате блока;

- ПК, с установленной на нем программой терминала («Tera-Term», или аналогичная программа), а также с установленными на ПК драйверами для применяемого Дата -кабеля, обеспечивающие работу с виртуальным COM - портом.

2. Подготовительные работы

2.1. Установка драйвера для «Дата-кабеля»

2.1.1.   На носителе информации (флеш-накопитель) находим папку с драйвером CH340G  ( см. Рис. 1)

Рис. 1

и заходим в папку «Драйвер CH340G» (см. Рис. 2)  , в которой выбираем файл «SETUP»; и запускам его двойным кликом мышки ;

Рис. 2

2.1.2. Появляется окно (см. Рис. 3), в котором нажимаем кнопку «Да».

За этим высвечивается окно

(см. Рис. 4)

Рис. 3

2.1.3. Далее нажимаем кнопку «INSTALL»

Рис. 4

Появляется окно (см. Рис. 5); Нажимаем кнопку «ОК».

Закрыть окно «DriverSetup»

Рис. 5

Установка драйвера завершена.

2.2.   Подключение «Дата-кабеля» к ПК

2.2.1. Подключаем  разъем кабеля USB («Type-B») к плате конвертера                       (см. Рис. 6) ;

Далее подключаем к разъему USB («Type-А») ПК кабель  с платой конвертора            (см. Рис. 7 )

Рис. 6

Рис. 7

2.2.2. На рабочем столе ПК кликнуть правой кнопкой мыши

иконку   :    (см. Рис. 8)

Рис. 8

2.2.3. В появившемся контекстном меню выбрать  пункт  «Управление»                (см. Рис. 9);

Рис. 9

2.2.4. В появившемся окне    «Управление  компьютером»  выбрать строку «Диспетчер устройств», в  ней найти «Порты (COM и LPT)» .

(см. Рис.10);

Рис. 10

2.2.5. Раскрыть (кликнуть левой кнопкой мыши) узел дерева «Порты (COM и LPT)» и найти строку, начинающуюся  «USB-SERIAL CH340 …,

(см. Рис. 11) ;

Запоминаем высветившийся номер порта COM (в конце данной строки.  В приведенном примере:« СОМ 7 »)

Рис. 11

Закрываем окно «Управления компьютером»

2.3. Установка  на ПК программы «Tera Term»

2.3.1.  На носителе информации (флеш-накопитель) находим установочный файл  «Tera Term» ( см. Рис. 12) и запускаем его.

Рис. 12

В новом окне ( см. Рис. 13 ) нажимаем кнопку «ДА»

Рис. 13

2.3.2. В появившемся окне (см. Рис.14)  выбираем  « I accept the agreement »  и

нажимаем кнопку «Next»;

Рис. 14

2.3.3. Далее в новых окнах ( См. Рис. 15 и 16 ) также нажимаем кнопки «Next»;

Рис.15                                                                        Рис. 16

2.3.4. В новом окне (см. Рис.17)  выбираем язык : «Russian» (Русский) и нажимаем кнопку «Next»;

Рис. 17                                                                     Рис. 18

2.3.5.  В следующих появляющихся  окнах (см. Рис.18, 19 )  также нажимаем

кнопки «Next»;

Рис.19

2.3.6. В новом  окне   (см. Рис.20 ) нажимаем кнопку «Install» (Установить);

Рис. 20

2.3.7.  После завершения установки появляется окно (см. Рис. 21) , в котором

необходимо нажать

кнопку    «Finish».

Рис. 21

Программа  «Tera Term»   на   ПК установлена, и на рабочем экране появилась  её иконка  (см. Рис.22).

2.3.8.    Отключить  кабель  с платой конвертора  из

разъема  USB  («Type-А») ПК.

Рис. 22

Внимание!!!:  Следующий ниже пункт 2.4. обязательно необходимо выполнять не выключая комьютер.

2.4. Первичный запуск программы «Tera Term»

2.4.1. Подключить  кабель  с платой конвертора обязательно в тот же разъем  USB  («Type-А») ПК, через который выполнялась установка программы «Tera Term»  по п. 2.3.

2.4.2. На рабочем столе ПК найти иконку программы «Tera Term» (см. Рис. 22 ) и запустить её двойным кликом левой кнопкой мыши.  Появится  окно

( см. Рис. 23 ), в  котором  необходимо кликнуть радио-кнопку

В выпадающем списке «Порт:» убедиться, что высвечивается строка из п.2.2.5. в противном случае раскрыть выпадающий список левой кнопкой

Рис. 23

мыши и выбрать строку  c содержимым по п 2.2.5. Далее нажать на кнопку «ОК »;

В окне    ( см. Рис. 24 ), необходимо

В меню выбрать пункт «Настройка» ; Из списка меню «Настройка» выбрать (левой кнопкой мыши) пункт COM-порт…»  (см.

Рис.25) и кликнуть его  левой кнопкой мыши;

Рис. 24

Рис. 25

2.4.3. В появившемся окне ( см. Рис. 26 ),

необходимо раскрыть выпадающий список          « Скорость: »  левой кнопкой мыши и выбрать значение  '' 921600 ''    ( см. Рис. 27 )  ,

Рис. 26

Рис. 27

2.4.4. Убедиться  в соответствии значений параметров («Скорость», «Данные», «Четность», «Стоп-бит», «Управление») и при несоответствии подкорректировать в соответствии с (Рис. 28)

затем нажать на кнопку  « New setting »;

При этом вновь появится окно

(см. Рис 24)

Рис. 28

2.4.5. Снова выберите пункт меню  функцию  « Настройка » ;  Из списка меню «Настройка» выбрать пункт « Шрифт »

2.4.6. В появившемся окне (см. Рис. 29)  навести маркер на строку  « Шрифт » и далее кликнуть на  появившуюся справа надпись « Шрифт » ;

Рис. 29

В следующем окне (см. Рис. 30) выбрать шрифт «Courier New» ( или любой моноширинный шрифт, где есть русские буквы), и в «Наборе символов» выбрать «Кириллица», а  в столбце « Размер » выбрать величину шрифта больше «12»  , например « 14 »  и нажать кнопку

« Ок » .

Рис. 30

2.4.7. Вновь появляется окно   (см. Рис. 24)  где следует выбрать пункт меню

« Настройка », далее выбрать пункт меню « Сохранить настройки … » ;

(см. Рис. 31)

.

Следом появится диалоговое окно (см.Рис.32), в котором нажимаем кнопку «Сохранить »

Рис. 31

.

Рис. 32

2.4.8. После завершения запуска программы «Tera Term» необходимо перезагрузить ПК.

3. Порядок сохранения и просмотра ЖУРНАЛА событий               с БКИУ (РПС)

3.1. Подготовка блока БКИУ  к снятию памяти событий.

3.1.1. Подключить блок питания 12 Вольт в сетевую розетку;

3.1.2. Убедиться, что тумблер включения выходного напряжения 12 Вольт    источника питания находится в положении «отключено»;

3.1.3. Открыть блок БКИУ  ,  и подключить разъем платы « Дата-кабеля» к     разъему «X9, TERM » ( для БКИУ Б110 ) (см. Рис. 33) или   « Х2 » (для БКИУ 300) (см. Рис.  34)  , или « Х5 » (для РПС) (см. Рис. 35)  на плате управления  ;

Рис. 33                                                                     Рис. 34

3.1.4.    Ответный разъём ( «Type-B»)  платы « Дата-кабеля» подключаем через кабель в разъем (  «Type-А» ) в ПК.

Рис. 35

3.1.5. Подключить кабельный разъем блока питания 12 Вольт к блочному разъему «XP1» блока ( см. Рис.  36 для Блока БКИУ-Н(Б 300 или ( см. Рис.  37) для Блока 110 ) , для Блока 110 дополнительно включить тумблер питания «ВКЛ» ( см. Рис.  38)

Для (Блока 300)  питание подать с учетом полярности:

(« + 12В » -  на первый слева

согласно ( Рис.36 ) контакт разъёма  ;

(« - 12В » -  на второй слева  согласно ( Рис.  36  ) контакт разъёма.                                       Рис. 36

Рис.37                                                                                                      Рис. 38

3.1.6. Внимание!!! Чтобы убрать звук сигнала Блока БКИУ-Н(Б 300) необходимо

нажать на кнопку «ЗВУК ОТКЛ.» ( см. Рис. 39) ,

(если сигнал не отключился – повторить нажание.)

Рис. 39

3.2. Работы по снятию (чтению) и сохранению памяти событий.

3.2.1. Переключите язык на «Панели задач» Windows  на Английский («ENG»). (см Рис. 40 )

3.2.2. На рабочем столе ПК найти иконку программы «Tera Term» (см. Рис. 22 ) и запустить её двойным кликом левой кнопкой мыши.

Рис. 40

3.2.3.  На рабочем столе ПК или на носителе информации, где Вы  хотите разместить записи журнала событий, создайте папку «ЖУРНАЛ событий».

3.2.4. Находясь в окне программы «Tera Term», нажмите на клавиатуре

компьютера клавишу «Enter». В окне программы терминала должно появиться

приглашение для ввода команд «a>».

Нажмите в окне программы клавишу «Enter», приглашение «a>» должно быть выведено на строку ниже, этим действием контролируется, что двухсторонняя связь

между платой управления блока и программой терминала - установлена.

Внимание !!!!!	Если в процессе работы с программой ( из-за случайного выхода и т.п.) исчезло «  приглашение для ввода команд «a>» , то необходимо войти в  меню программы  «Tera Term» , выбрать пункт « Файл» (см. Рис.  41),  выбрать фунцию «Выход полный» , кликнуть её , и  двухстороння связь между платой управления блока и программой терминала – вновь будет восстановлена.

Рис. 41

3.2.5. В меню программы  «Tera Term» , выбрать пункт « Управление»                    (см. Рис.  42),  кликнуть на него левой кнопкой мыши, далее навести указателем мыши на пункт  « Макросы »  и также кликнуть левой кнопкой мыши;

Рис. 42

3.2.6. В появившемся окне ( см. Рис.43) найти носитель информации (ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЬ), в нём найти папку   «Установочные для флешки» , зайти в неё и открыть файл     « MacrosRPS.ttl »

( см. Рис.44)

Рис. 43

Рис. 44

3.2.7. В появившемся окне (см. Рис. 45) кликнуть кнопку «ОК» ;

Рис. 45

3.2.8.   Далее в появившемся меню (см. Рис. 46) в зависимости от требуемой задачи

просмотра (чтения) и сохранения журнала событий (см. справку на Рис. 47) выбрать нужный вариант чтения              ( например: « Чтение  записей с указанной даты и времени»)

и нажимаем кнопку «ДА» ;

Рис. 46

Варианты чтения событий:

- Чтение указанного количества записей журнала;

- Чтение  записей с указанной даты и времени;

- Чтение записей в диапазоне указанных дат и времени;

- Чтение журнала с абсолютного адреса flash памяти событий.

Рис. 47

3.2.8.   В новом окне (см. Рис. 48)  ввести запрашиваемую дату в рекомендуемом формате (промежутки между днём, месяцем, годом - через « / », а между минутами и секундами – через запятую « , » между годом и минутами обязателен пробел ) .

Например:     01/03/2024 11,12

Далее нажать кнопку « ОК » .

Рис. 48

3.2.9.   В появившемся окне (Обзор папок) (см. Рис. 49) находим папку                  « ЖУРНАЛ событий » и нажимаем кнопку « ОК »

Рис. 49

3.2.10. На экране программы  «Tera Term» (см. Рис. 50) наблюдаем выгрузку событий. После её завершения  всплывает  окно с надписью « Загрузка в файл завершена » ;

Рис. 50

Далее нажать на кнопку « ОК ».    Чтение записей с указанной даты и времени ( в данном случае с 01 марта 2024 г. с 11 часов 12 минут) сохранено в папку « Журнал событий»  .

3.2.11.   На рабочем столе ПК (или на носителе информации ) открываем  папку «ЖУРНАЛ событий» , и находим файл (см. Рис. 51) , в который сохранили вышезапрашиваемые события ( в данном примере – это « log_05-03-2024_13-10 ».

Рис. 51

В названии файла фигурирует датировка, обозначающая число и время когда был сделан запрос на события из журнала.

3.3 Заключительный этап работы

3.3.1. Отключить 12 В   тумблером питания «ВКЛ»  ( см. Рис.  38) (для Блока 110);

3.3.2. Отключить кабельный разъем блока питания 12 Вольт от блочного разъема БКИУ Б110 «XP1» , (Б300 «XP1»);

3.3.3. Отключить разъем Дата –кабеля от разъема «X9, TERM » (БКИУ Б110 ) или «X2» (БКИУ Б300) на плате управления.

3.3.4.В главном меню программы «Tera Term» выбрать пункт «Файл»  и далее «Выход». (См. Рис. 46)

3.3.5. Отключить Дата –кабель от USB порта ПК.

3.3.6. Отключить блок питания 12 Вольт от сети 220 Вольт.

3.3.7. Закрыть главное окно программы .

Рис. 52